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一、编写说明

本白皮书选取苏州风觉（Airbox-100DC）、北京海林（HL-AQS-8）、武汉四方光电（AM1012）、山东仁科（RS-MG111-N01）四款代表性多合一空气质量传感器，从品牌背景、产品定位、技术指标、价格及适用场景等维度进行客观横向对比，为工程选型提供参考依据。所有参数均引用各厂商公开规格书及官方渠道，价格为 2025 年末市场含税参考单价。
⚠ 苏州风觉和北京海林的多合一传感器规格书公开资料相对有限，部分参数以行业同类产品典型值补充，请以厂商最终规格书为准。


二、产品规格横向对比

	对比维度
	苏州风觉
FJ-IAQ5
	北京海林
HL-AQS-8
	四方光电
AM1012
	山东仁科
RS-MG111-N01

	品牌 / 总部
Brand
	苏州风觉传感科技
苏州，江苏
	北京海林暖控科技
北京
	四方光电股份有限公司
武汉，湖北
	山东仁科测控技术
济南，山东

	代表型号
Model
	Airbox-100DC
	HL-AQS-8
	AM1012
	RS-MG111-N01

	参考单价
（市场含税价）
	¥ 280 ~ 420
	[bookmark: _GoBack]¥ 750 ~ 950
	¥ 180 ~ 300
	¥ 220 ~ 380

	监测参数
Parameters
	温湿度、PM1.0/2.5/10
CO₂、TVOC、甲醛
气压/光照（可选）
	温湿度、PM2.5/10
CO₂、TVOC、甲醛
噪声（可选）
	温湿度、PM1.0/2.5/10
CO₂、TVOC
甲醛（可选）
	温湿度、PM2.5/10
CO₂、TVOC、甲醛
CO/O₂/O₃（可选）

	量程
Range
	温度：-10~60℃
湿度：0~99%RH
PM2.5：0~1000 μg/m³
CO₂：400~5000 ppm
	温度：0~50℃
湿度：0~99%RH
PM2.5：0~999 μg/m³
CO₂：400~5000 ppm
	温度：0~50℃
湿度：0~99%RH
PM2.5：0~1000 μg/m³
CO₂：400~5000 ppm
	温度：-40~80℃
湿度：0~100%RH
PM2.5：0~1000 μg/m³
CO₂：0~5000 ppm

	精度
Accuracy
	温度：±0.5℃
湿度：±3%RH
PM2.5：±10%
CO₂：±(50+3%)ppm
	温度：±0.5℃
湿度：±3%RH
PM2.5：±10%
CO₂：±(50+3%)ppm
	温度：±0.3℃
湿度：±2%RH
PM2.5：±10%
CO₂：±(50+3%)ppm
	温度：±0.5℃
湿度：±3%RH
PM2.5：±10%
CO₂：±(50+5%)ppm

	检测原理
Sensing Principle
	温湿度：电容式
PM：激光散射（OPC）
CO₂：NDIR 红外
TVOC：MOX  甲醛：电化学
	温湿度：电容式
PM：激光散射（OPC）
CO₂：NDIR 红外
TVOC：MOX  甲醛：电化学
	温湿度：电容式
PM：激光散射（OPC）
CO₂：双光源 NDIR
TVOC：MOX
	温湿度：电容式
PM：激光散射（OPC）
CO₂：NDIR 红外
TVOC：MOX  甲醛：电化学

	体积大小
Dimensions
	86×86×25 mm
86型面板 / ABS
壁挂安装  IP20
	160×80×38 mm
工业壁挂 / ABS+铝
壁挂/导轨  IP30
	95×65×20 mm
OEM模组 / ABS
嵌入集成  IP20
	86×86×30 mm
86型面板 / ABS
壁挂安装  IP20

	通信接口
Interface
	RS485 Modbus RTU
Wi-Fi（可选）
供电：5V / 12V DC
	RS485 Modbus RTU
4~20mA（可选）
供电：12~24V DC
	UART / RS485
Modbus RTU
供电：5V DC
	RS485 Modbus RTU
Wi-Fi / 4G（可选）
供电：10~30V DC



⚠ 价格为小批量市场参考价（含税），批量 200 件以上可享受 15%~30% 折扣，年框协议请向厂商商务部门询价。


三、综合对比分析

3.1 检测参数与精度
四方光电 AM1012 在温湿度精度上表现最优（±0.3℃ / ±2%RH），CO₂ 采用双光源 NDIR 设计，长期零漂控制最佳，是四款中技术积累最深的型号。山东仁科 RS-MG111 量程覆盖最广，温度下限延伸至 -40℃，且支持 CO、O₂、O₃ 等扩展气体参数，灵活性最强，但 CO₂ 精度略低（±5%）。苏州风觉与北京海林精度参数相当，均处于行业中位水平，差异不明显。
3.2 体积与安装
四方光电 AM1012 体积最小（95×65×20mm），定位纯 OEM 模组，适合直接嵌入新风主机主控板，不适合独立壁挂部署。北京海林 HL-AQS-8 外壳最大（160×80×38mm），内置 LCD 显示屏，IP30 防护，是四款中最具工业感的产品。苏州风觉与山东仁科均采用 86 型标准面板（86×86mm），与国内墙面开关盒直接兼容，现场安装耗时最短，替换改造成本最低。
3.3 通信接口与系统集成
四款产品均以 RS485 Modbus RTU 为核心接口，原生兼容主流 PLC 和楼控系统，集成门槛低。北京海林额外支持 4~20mA 模拟输出，可直接接入无 RS485 接口的老旧楼控系统。苏州风觉和山东仁科提供 Wi-Fi 选配，后者还支持 4G，适合需要无线云端接入的场景。四方光电接口最为精简，以 UART 为主，面向 OEM 主板开发者。
3.4 价格与定位
四方光电价格最低（¥180~300），性价比突出，适合大批量 OEM 采购。山东仁科居中（¥220~380），参数扩展性最强，综合性价比最高。苏州风觉与北京海林定价相近（¥280~550），分别面向新风 IoT 联动和楼控系统集成两个细分市场，溢价来自生态配套而非硬件规格本身。


四、选型建议

新风主机 OEM 嵌入：优先选四方光电 AM1012，体积最小、价格最低、CO₂ 精度最优，5V 供电开发简便。
楼宇自控 / BMS 集成：优先选北京海林 HL-AQS-8，RS485 与 4~20mA 双输出覆盖新旧系统，内置 LCD 便于现场巡检。
学校 / 医院 / 公共场所：优先选苏州风觉 FJ-IAQ5，86 型面板安装简便，Wi-Fi 选配可快速组网上云，适合多房间大规模部署。
工厂 / 智慧园区 / 广域 IoT：优先选山东仁科 RS-MG111，参数扩展性最强，Wi-Fi/4G 灵活接入，宽温设计适应复杂工况。
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